自治区某人防工程空调除湿设备维保项目清单及要求

范围：

区人防某工程除湿机设备维护及损坏配件的更换、冷凝水排水系统的日常维护保养。

·CK15-DX               1台

·CK9-DX                1台

·CK20-DX               2台

·CFTZ25QB              2台

·CGTZ20B               1台

·CGTZ32B               1台

·LS35-DX               2台

·吊顶空气处理机组      6台

·闭式冷却塔            1台

维护保养目标

维护设备范围：通过对目标设备的每年至少两次的全面检查和保养以及设备突发故障的应急处理、设备配件损坏的及时更换等措施，确保机组的正常运行，使机组各项技术指标符合设计要求。

维护保养范围

A、地下工程除湿机制冷、调温、除湿、电控系统的维护保养；

B、冷凝排水管道系统的疏通保养；

C、水冷冷凝器的清洗维护保养；

D、室内蒸发器清洗维护；

E、蒸发风机检查及维护；

F、初、中效过滤袋清洗维护；

G、机组损坏配件的更换；

H、机组正常使用所必须的制冷剂的补充；

I、中央空调室外机巡检、清洗、检修维护。

J、室内机巡检、清洗、检修维护。

主要工作内容

A、点检：

（1）对所维护之设备进行全面检查及维护保养；对机组运行状况、技术参数做详细记录；对可预见性问题提前排除解决。

（2）检查设备的蒸发器、冷凝器是否清洁。

（3）检查设备风机的电机、皮带等是否运转正常可靠。

（4）检测电器控制元件，确保机组电气正常工作，设备效率良好。

（5）检查控制电路是否正常。

（6）检查压缩机工作情况。

（7）电磁阀通断电是否正常。

（8）检查中文文本显示器是否显示正常。

（9）检查压力是否正常。

（10）中央空调空调系统运行数据及效果检测

（11）中央空调粘度检测维修。

B、清洗：

（1）壳管式水冷冷凝器清洁，每年一次。

（2）冷凝排水管道系统的疏通，每六个月一次。

（3）蒸发器的清洗，每年一次。

（4）初效过滤器清洗，每年二次。

（5）中效过滤袋清洗，每六个月一次。

（6）室外机冷凝器清洗，每年一次。

（7）室内机滤网清洗消毒，6个月一次

（8）室内机换热器、风机清洗，每年一次。

C、测试：

每年度对机组进行各项技术参数的检查调试，对管道系统进行试漏并根据需要添加制冷剂等。

D、故障检修：

及时排除机组故障，修复或更换损毁零部件，调试至机组运行正常。接到用户电话半小时内反应，3小时内到达现场。

➯一般电气元件损坏，8小时内恢复。

➯小部件损坏，1天内恢复。

➯大部件损坏，如压缩机等，7天内恢复。

➯蒸发器、冷凝器、系统泄漏，7天内恢复。

附件 设备维护清单

1、CK15-DX 1台、CK9-DX 1台、CK20-DX 2台、CGTZ20B 1台、CGTZ32B 1台

| 序号 | 维护保养项目名称 | 保养方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC、电器、文本显示器、水量调节阀 | 检测PLC及电器是否工作正常性能判断，线路老化检查并紧固 | 每年6次 |
| 2 | 制冷系统及配件 | 制冷系统运行情况判断，压缩机、电磁阀、光触媒等用电器性能检查判断 | 每年6次 |
| 3 | 蒸发风机 | 对皮带、轴承等部件紧固，电机、风机轴承上黄油处理 | 运行1000H做一次 |
| 4 | 冷凝水排水 | 疏通或更换排水管路 | 每年6次 |
| 5 | 蒸发器清洁 | 用专业清洗剂对蒸发器进行清洗维护 | 每年一次 |
| 6 | 壳管式水冷冷凝器 | 对壳管式冷凝器进行药剂循环清洗除垢 | 每年一次 |
| 7 | 干燥过滤器 | 维护设备时对制冷系统干燥过滤器进行拆卸更换 | 每年一次 |
| 8 | 初效过滤器 | 拆下水洗并晾干后安装 | 每年两次 |
| 9 | 中效过滤袋 | 拆下水洗并晾干后安装 | 每年二次 |
| 10 | 设备维修费 | 对设备异常或损坏部件进行维修 | 合同期内 |

2、 CFTZ25QB  两台

| 序号 | 维护保养项目名称 | 保养方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC、电器、文本显示器、水量调节阀 | 检测PLC及电器是否工作正常性能判断，线路老化检查并紧固 | 每年6次 |
| 2 | 制冷系统及配件 | 制冷系统运行情况判断，压缩机、电磁阀、光触媒等用电器性能检查判断 | 每年6次 |
| 3 | 蒸发风机 | 对皮带、轴承等部件紧固，电机、风机轴承上黄油处理 | 运行1000H做一次 |
| 4 | 冷凝水排水 | 疏通或更换排水管路 | 每年6次 |
| 5 | 蒸发器清洁 | 用专业清洗剂对蒸发器进行清洗维护 | 每年一次 |
| 6 | 壳管式水冷冷凝器 | 对壳管式冷凝器进行药剂循环清洗除垢 | 每年一次 |
| 7 | 干燥过滤器 | 维护设备时对制冷系统干燥过滤器进行拆卸更换 | 每年一次 |
| 8 | 粗效过滤网 | 拆下水洗并晾干后安装 | 每年两次 |
| 9 | 设备维修费 | 对设备异常或损坏部件进行维修 | 合同期内 |

| 序号 | 设备名称 | 保养方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷水机组/2台 | 机组状态运行检查检修，包括：冷冻水、冷却水、冷冻水箱、机组换热器、压缩机、电气箱、屏幕、运行压力以及运行异常检查与维修。 | 合同期内 |
| 2 | 盘管空气处理机组/6台 | 机组状态运行检查检修，包括：机组模块、温控器、水流量二通阀、风机、排水等检查维修。 | 合同期内 |
| 3 | 闭式冷却塔/1台 | 机组状态运行检查检修，包括：冷却塔循环泵、散热风扇、轴承保养、皮带、积水盘清洗、填料清洗维护等检查维修 | 合同期间 |

3、 冷水机组、风机盘管、冷却塔